## OPTIMUM
Garver 6-bus example |  |  | Villasana, R., Garver, L. L., & Salon, S. J. (1985). Transmission network planning using linear programming. IEEE transactions on power apparatus and systems, (2), 349-356. | [11 empty] | Programado por Paulo M. De Oliveira pm.deoliveiradejes@uniandes.edu.co
|  |  | length |  | x | cap mw | B=1/X |  | K |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 1-2 | 40 |  | 0.4 | 100 | 2.5 |  | 6-2 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1
|  | 1-4 | 60 |  | 0.6 | 80 | 1.6667 |  | 6-4 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1
|  | 1-5 | 20 |  | 0.2 | 100 | 5 |  | 6-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1
|  | 2-3 | 20 |  | 0.2 | 100 | 5 |  | 3-5 |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0
|  | 2-4 | 40 |  | 0.4 | 100 | 2.5
-> added 1 line |  | 3-5 | 20 |  | 0.1 | 200 | 10
-> added 2 lines |  | 6-4 | 30 |  | 0.15 | 200 | 6.6667
-> added 4 lineS |  | 6-2 | 30 |  | 0.075 | 400 | 13.3333
|  |  | Pg | Pl | 0.265
|  | 1 | 50 | 80 |  | 1.8812 |  |  | 9.1667 |  | -2.5 | 0 | -1.6667 | -5 | 0
|  | 2 | 0 | 240 |  |  |  |  | -2.5 |  | 23.3333 | -5 | -2.5 | 0 | -13.3333
|  | 3 | 165 | 40 |  |  |  | B= | 0 |  | -5 | 15 | 0 | -10 | 0
|  | 4 | 0 | 160 |  |  |  |  | -1.6667 |  | -2.5 | 0 | 10.8333 | 0 | -6.6667
|  | 5 | 0 | 240 |  |  |  |  | -5 |  | 0 | -10 | 0 | 15 | 0
|  | 6 | 545 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -13.3333 | 0 | -6.6667 | 0 | 20
|  |  | 760 | 760
|  | B | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Programado por Paulo M. De Oliveira pm.deoliveiradejes@uniandes.edu.co 6
|  |  |  | 0.5 |  |  | 0.106 |  |  |  | 1: -0.3; 4: 0; Programado por Paulo M. De Oliveira pm.deoliveiradejes@uniandes.edu.co 5: 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0.311 |  |  |  | 1: -2.4; 4: 0; Programado por Paulo M. De Oliveira pm.deoliveiradejes@uniandes.edu.co 5: 2.14 | 0 | 0 | 0 | -1
|  |  | Pg | 1.65 |  | theta | 0.187 |  | B*theta |  | 1.25 |  | K*Pd | 0 | -0.61 |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0.29649 |  |  |  | 1: -1.6; 4: 0; Programado por Paulo M. De Oliveira pm.deoliveiradejes@uniandes.edu.co 5: 3.31 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1: -2.4; 4: 0; Programado por Paulo M. De Oliveira pm.deoliveiradejes@uniandes.edu.co 5: 0.61 | -1 | -1 | -1 | 0
|  |  |  | 5.45 |  |  | 0.57866 |  |  |  | 1: 5.45; 4: 0; Programado por Paulo M. De Oliveira pm.deoliveiradejes@uniandes.edu.co 5: -5.45
[12 empty] | PD | cost
[11 empty] | 6-2 | 0 | 150 | 4 | 600
| objective | 0 | [8 empty] | 6-4 | 0 | 150 | 2 | 300
[11 empty] | 6-5 | 0 | 305 |  | 0
[11 empty] | 3-5 | 0 | 100 | 1 | 100
| Constraint 1 | Power eq |  | Pg | -BTheta | +KtPd | Pl | R1 |  |  | 2: OPTIMUM; Programado por Paulo M. De Oliveira pm.deoliveiradejes@uniandes.edu.co 5: 1000
|  |  | 1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.8 | 1.3212e-10
|  |  | 2 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 7.299e-10 | [10 empty] | 0
|  |  | 3 | 1.65 | -1.25 | 0 | 0.4 | -1.8382e-12 | [11 empty] | 52.9991
|  |  | 4 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | -8.7813e-11
|  |  | 5 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | -1.1223e-09 | [10 empty] | 187.0009
|  |  | 6 | 5.45 | -5.45 | 0 | 0 | 3.4988e-10 | [11 empty] | 51.2511
|  | T=QH | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1-2 |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0009
| 1-4 |  | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 1-5 | Q= | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | H= | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 31.7479
| 2-3 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0
| 2-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |  |  |  | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0
| 3-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0
| 6-4 | [7 empty] | 6.6667 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1
| 6-2 | [8 empty] | 13.3333 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1
|  | T= | 2.5 | -2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 3.6293
|  |  | 1.6667 | 0 | 0 | -1.6667 | 0 | 0 | [10 empty] | 356.8813
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0
|  |  | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 188.1187
|  |  | 0 | 2.5 | 0 | -2.5 | 0 | 0 |  |  |  | 1: PF=
|  |  | 0 | 0 | 10 | 0 | -10 | 0 |  |  | -1 | 1: -0.51251; 2: 1; 3: 1-2
|  |  | 0 | 0 | 0 | -6.6667 | 0 | 6.6667 |  |  | -0.8 | 1: -0.31748; 2: 0.8; 3: 1-4 |  |  | 0
|  |  | 0 | -13.3333 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 |  |  | -1 | 1: 0.52999; 2: 1; 3: 1-5
[11 empty] | -1 | 1: 0.62001; 2: 1; 3: 2-3
[11 empty] | -1 | 1: 0.036293; 2: 1; 3: 2-4
[11 empty] | -2 | 1: 1.87; 2: 2; 3: 3-5
[11 empty] | -2 | 1: 1.8812; 2: 2; 3: 6-4
[11 empty] | -4 | 1: 3.5688; 2: 4; 3: 6-2
165MW
240 MW
40 MW
3
5
50 MW
80 MW
1
240 MW
4
6
545MW
160 MW
2

## iteración 7
Garver 6-bus example
|  |  | length |  | x | cap mw | B=1/X |  | K |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 1-2 | 40 |  | 0.4 | 100 | 2.5 |  | 6-2 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1
|  | 1-4 | 60 |  | 0.6 | 80 | 1.6667 |  | 6-4 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1
|  | 1-5 | 20 |  | 0.2 | 100 | 5 |  | 6-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1
|  | 2-3 | 20 |  | 0.2 | 100 | 5 |  | 3-5 |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0
|  | 2-4 | 40 |  | 0.4 | 100 | 2.5
-> added 1 line |  | 3-5 | 20 |  | 0.1 | 200 | 10
-> added 2 lines |  | 6-4 | 30 |  | 0.15 | 200 | 6.6667
-> added 3 lineS |  | 6-2 | 30 |  | 0.1 | 300 | 10
|  |  | Pg | Pl | 0.265
|  | 1 | 50 | 80 |  | 1.958 |  |  | 9.1667 |  | -2.5 | 0 | -1.6667 | -5 | 0
|  | 2 | 0 | 240 |  |  |  |  | -2.5 |  | 20 | -5 | -2.5 | 0 | -10
|  | 3 | 165 | 40 |  |  |  | B= | 0 |  | -5 | 15 | 0 | -10 | 0
|  | 4 | 0 | 160 |  |  |  |  | -1.6667 |  | -2.5 | 0 | 10.8333 | 0 | -6.6667
|  | 5 | 0 | 240 |  |  |  |  | -5 |  | 0 | -10 | 0 | 15 | 0
|  | 6 | 545 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -10 | 0 | -6.6667 | 0 | 16.6667
|  |  | 760 | 760
|  | B | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 6
|  |  |  | 0.5 |  |  | 0.10801 |  |  |  | 1: -0.3; 4: 0; 5: 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0.3071 |  |  |  | 1: -1.911; 4: 0.48901; 5: 2.14 | 0 | 0 | 0 | -1
|  |  | Pg | 1.65 |  | theta | 0.1857 |  | B*theta |  | 1.25 |  | K*Pd | 0 | -0.61 |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0.3134 |  |  |  | 1: -1.6; 4: 0; 5: 3.31 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1: -2.3971; 4: 0.0029437; 5: 0.61 | -1 | -1 | -1 | 0
|  |  |  | 5.45 |  |  | 0.6071 |  |  |  | 1: 4.958; 4: -0.49196; 5: -5.45
[12 empty] | PD | cost
[11 empty] | 6-2 | 0.48901 | 150 | MOST NEEDED
| objective | 74.2495 | [8 empty] | 1: 6-4; 2: 0; 3: 150
[11 empty] | 6-5 | 0.0029437 | 305
[11 empty] | 3-5 | 0 | 100
| Constraint 1 | Power eq |  | Pg | -BTheta | +KtPd | Pl | R1
|  |  | 1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.8 | -1.8195e-09
|  |  | 2 | 0 | 1.911 | 0.48901 | 2.4 | -1.2399e-12 | [10 empty] | 0
|  |  | 3 | 1.65 | -1.25 | 0 | 0.4 | 9.9556e-07 | [11 empty] | 54.0046
|  |  | 4 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.1803e-09
|  |  | 5 | 0 | 2.3971 | 0.0029437 | 2.4 | -1e-06 | [10 empty] | 185.7009
|  |  | 6 | 5.45 | -4.958 | -0.49196 | 0 | 5.0773e-09 | [11 empty] | 49.7734
|  | T=QH | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1-2 |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.701
| 1-4 |  | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 1-5 | Q= | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | H= | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 34.2312
| 2-3 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0
| 2-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |  |  |  | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0
| 3-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0
| 6-4 | [7 empty] | 6.6667 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1
| 6-2 | [8 empty] | 10 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |  | 48.9011
|  | T= | 2.5 | -2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.29437 |  | 1.5733
|  |  | 1.6667 | 0 | 0 | -1.6667 | 0 | 0 | [10 empty] | 300
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0
|  |  | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 195.8045
|  |  | 0 | 2.5 | 0 | -2.5 | 0 | 0 |  |  |  | 1: PF=
|  |  | 0 | 0 | 10 | 0 | -10 | 0 |  |  | -1 | 1: -0.49773; 2: 1; 3: 1-2
|  |  | 0 | 0 | 0 | -6.6667 | 0 | 6.6667 |  |  | -0.8 | 1: -0.34231; 2: 0.8; 3: 1-4 |  |  | 0
|  |  | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | -1 | 1: 0.54005; 2: 1; 3: 1-5
[11 empty] | -1 | 1: 0.60701; 2: 1; 3: 2-3
[11 empty] | -1 | 1: -0.015733; 2: 1; 3: 2-4
[11 empty] | -2 | 1: 1.857; 2: 2; 3: 3-5
[11 empty] | -2 | 1: 1.958; 2: 2; 3: 6-4
[11 empty] | -3 | 1: 3; 2: 3; 3: 6-2
165MW
240 MW
40 MW
3
5
50 MW
80 MW
1
240 MW
4
6
545MW
160 MW
2
Limitado
Mas
Necesario

## iteración 6
Garver 6-bus example
|  |  | length |  | x | cap mw | B=1/X |  | K |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 1-2 | 40 |  | 0.4 | 100 | 2.5 |  | 6-2 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1
|  | 1-4 | 60 |  | 0.6 | 80 | 1.6667 |  | 6-4 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1
|  | 1-5 | 20 |  | 0.2 | 100 | 5 |  | 6-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1
|  | 2-3 | 20 |  | 0.2 | 100 | 5 |  | 3-5 |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0
|  | 2-4 | 40 |  | 0.4 | 100 | 2.5
|  | 3-5 | 20 |  | 0.2 | 100 | 5
-> added 2 lines |  | 6-4 | 30 |  | 0.15 | 200 | 6.6667
-> added 3 lineS |  | 6-2 | 30 |  | 0.1 | 300 | 10
|  |  | Pg | Pl | 0.265
|  | 1 | 50 | 80 |  | 1.964 |  |  | 9.1667 |  | -2.5 | 0 | -1.6667 | -5 | 0
|  | 2 | 0 | 240 |  |  |  |  | -2.5 |  | 20 | -5 | -2.5 | 0 | -10
|  | 3 | 165 | 40 |  |  |  | B= | 0 |  | -5 | 10 | 0 | -5 | 0
|  | 4 | 0 | 160 |  |  |  |  | -1.6667 |  | -2.5 | 0 | 10.8333 | 0 | -6.6667
|  | 5 | 0 | 240 |  |  |  |  | -5 |  | 0 | -5 | 0 | 10 | 0
|  | 6 | 545 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -10 | 0 | -6.6667 | 0 | 16.6667
|  |  | 760 | 760
|  | B | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 6
|  |  |  | 0.5 |  |  | 0.11255 |  |  |  | 1: -0.3; 4: 0; 5: 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0.31745 |  |  |  | 1: -1.914; 4: 0.486; 5: 2.14 | 0 | 0 | 0 | -1
|  |  | Pg | 1.65 |  | theta | 0.2 |  | B*theta |  | 0.41275 |  | K*Pd | -0.83725 | -0.61 |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0.32285 |  |  |  | 1: -1.6; 4: 0; 5: 3.31 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1: -1.5628; 4: 0.83725; 5: 0.61 | -1 | -1 | -1 | 0
|  |  |  | 5.45 |  |  | 0.61745 |  |  |  | 1: 4.964; 4: -0.486; 5: -5.45
[12 empty] | PD | cost
[11 empty] | 6-2 | 0.486 | 150
| objective | 156.625 | [8 empty] | 1: 6-4; 2: 0; 3: 150
[11 empty] | 6-5 | 0 | 305
[11 empty] | 3-5 | 0.83725 | 100 | MOST NEEDED
| Constraint 1 | Power eq |  | Pg | -BTheta | +KtPd | Pl | R1
|  |  | 1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0
|  |  | 2 | 0 | 1.914 | 0.486 | 2.4 | 0 | [10 empty] | 83.725
|  |  | 3 | 1.65 | -0.41275 | -0.83725 | 0.4 | 0 | [11 empty] | 56.275
|  |  | 4 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
|  |  | 5 | 0 | 1.5628 | 0.83725 | 2.4 | 0 | [10 empty] | 100
|  |  | 6 | 5.45 | -4.964 | -0.486 | 0 | 3.3307e-16 | [11 empty] | 51.225
|  | T=QH | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1-2 |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.725
| 1-4 |  | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 1-5 | Q= | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | H= | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 35.05
| 2-3 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0
| 2-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |  |  |  | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0
| 3-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0
| 6-4 | [7 empty] | 6.6667 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1
| 6-2 | [8 empty] | 10 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |  | 48.6
|  | T= | 2.5 | -2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 1.35
|  |  | 1.6667 | 0 | 0 | -1.6667 | 0 | 0 | [10 empty] | 300
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0
|  |  | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 196.4
|  |  | 0 | 2.5 | 0 | -2.5 | 0 | 0 |  |  |  | 1: PF=
|  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 |  |  | -1 | 1: -0.51225; 2: 1; 3: 1-2
|  |  | 0 | 0 | 0 | -6.6667 | 0 | 6.6667 |  |  | -0.8 | 1: -0.3505; 2: 0.8; 3: 1-4 |  |  | 0
|  |  | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | -1 | 1: 0.56275; 2: 1; 3: 1-5
[11 empty] | -1 | 1: 0.58725; 2: 1; 3: 2-3
[11 empty] | -1 | 1: -0.0135; 2: 1; 3: 2-4
[11 empty] | -1 | 1: 1; 2: 1; 3: 3-5
[11 empty] | -2 | 1: 1.964; 2: 2; 3: 6-4
[11 empty] | -3 | 1: 3; 2: 3; 3: 6-2
165MW
240 MW
40 MW
3
5
50 MW
80 MW
1
240 MW
4
6
545MW
160 MW
2
Mas
Necesario
Limitado
Limitado

## iteración 5
Garver 6-bus example
|  |  | length |  | x | cap mw | B=1/X |  | K |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 1-2 | 40 |  | 0.4 | 100 | 2.5 |  | 6-2 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1
|  | 1-4 | 60 |  | 0.6 | 80 | 1.6667 |  | 6-4 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1
|  | 1-5 | 20 |  | 0.2 | 100 | 5 |  | 6-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1
|  | 2-3 | 20 |  | 0.2 | 100 | 5 |  | 3-5 |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0
|  | 2-4 | 40 |  | 0.4 | 100 | 2.5
|  | 3-5 | 20 |  | 0.2 | 100 | 5
-> added 2 lines |  | 6-4 | 30 |  | 0.15 | 200 | 6.6667
-> added 2 lineS |  | 6-2 | 30 |  | 0.15 | 200 | 6.6667
|  |  | Pg | Pl | 0.265
|  | 1 | 50 | 80 |  | 1.964 |  |  | 9.1667 |  | -2.5 | 0 | -1.6667 | -5 | 0
|  | 2 | 0 | 240 |  |  |  |  | -2.5 |  | 16.6667 | -5 | -2.5 | 0 | -6.6667
|  | 3 | 165 | 40 |  |  |  | B= | 0 |  | -5 | 10 | 0 | -5 | 0
|  | 4 | 0 | 160 |  |  |  |  | -1.6667 |  | -2.5 | 0 | 10.8333 | 0 | -6.6667
|  | 5 | 0 | 240 |  |  |  |  | -5 |  | 0 | -5 | 0 | 10 | 0
|  | 6 | 545 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -6.6667 | 0 | -6.6667 | 0 | 13.3333
|  |  | 760 | 760
|  | B | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 6
|  |  |  | 0.5 |  |  | 0.11255 |  |  |  | 1: -0.3; 4: 0; 5: 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0.31745 |  |  |  | 1: -0.914; 4: 1.486; 5: 2.14 | 0 | 0 | 0 | -1
|  |  | Pg | 1.65 |  | theta | 0.2 |  | B*theta |  | 0.41275 |  | K*Pd | -0.83725 | -0.61 |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0.32285 |  |  |  | 1: -1.6; 4: 0; 5: 3.31 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1: -1.5627; 4: 0.83725; 5: 0.61 | -1 | -1 | -1 | 0
|  |  |  | 5.45 |  |  | 0.61745 |  |  |  | 1: 3.964; 4: -1.486; 5: -5.45
[12 empty] | PD | cost
[11 empty] | 6-2 | 1.486 | 150 | MOST NEEDED
| objective | 306.625 | [8 empty] | 1: 6-4; 2: 0; 3: 150
[11 empty] | 6-5 | 0 | 305
[11 empty] | 3-5 | 0.83725 | 100
| Constraint 1 | Power eq |  | Pg | -BTheta | +KtPd | Pl | R1
|  |  | 1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0.914 | 1.486 | 2.4 | 0 | [10 empty] | 83.725
|  |  | 3 | 1.65 | -0.41275 | -0.83725 | 0.4 | 0 | [11 empty] | 56.275
|  |  | 4 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | -1.7764e-15
|  |  | 5 | 0 | 1.5627 | 0.83725 | 2.4 | 0 | [10 empty] | 100
|  |  | 6 | 5.45 | -3.964 | -1.486 | 0 | 3.5527e-15 | [11 empty] | 51.225
|  | T=QH | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1-2 |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.725
| 1-4 |  | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 1-5 | Q= | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | H= | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 35.05
| 2-3 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0
| 2-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |  |  |  | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0
| 3-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0
| 6-4 | [7 empty] | 6.6667 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1
| 6-2 | [8 empty] | 6.6667 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |  | 148.6
|  | T= | 2.5 | -2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 1.35
|  |  | 1.6667 | 0 | 0 | -1.6667 | 0 | 0 | [10 empty] | 200
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0
|  |  | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 196.4
|  |  | 0 | 2.5 | 0 | -2.5 | 0 | 0 |  |  |  | 1: PF=
|  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 |  |  | -1 | 1: -0.51225; 2: 1; 3: 1-2
|  |  | 0 | 0 | 0 | -6.6667 | 0 | 6.6667 |  |  | -0.8 | 1: -0.3505; 2: 0.8; 3: 1-4 |  |  | 0
|  |  | 0 | -6.6667 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 |  |  | -1 | 1: 0.56275; 2: 1; 3: 1-5
[11 empty] | -1 | 1: 0.58725; 2: 1; 3: 2-3
[11 empty] | -1 | 1: -0.0135; 2: 1; 3: 2-4
[11 empty] | -1 | 1: 1; 2: 1; 3: 3-5
[11 empty] | -2 | 1: 1.964; 2: 2; 3: 6-4
[11 empty] | -2 | 1: 2; 2: 2; 3: 6-2
165MW
240 MW
40 MW
3
5
50 MW
80 MW
1
240 MW
4
6
545MW
160 MW
2
Mas
Necesario
Limitado
Limitado

## iteración 4
Garver 6-bus example
|  |  | length |  | x | cap mw | B=1/X |  | K |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 1-2 | 40 |  | 0.4 | 100 | 2.5 |  | 6-2 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1
|  | 1-4 | 60 |  | 0.6 | 80 | 1.6667 |  | 6-4 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1
|  | 1-5 | 20 |  | 0.2 | 100 | 5 |  | 6-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1
|  | 2-3 | 20 |  | 0.2 | 100 | 5 |  | 3-5 |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0
|  | 2-4 | 40 |  | 0.4 | 100 | 2.5
|  | 3-5 | 20 |  | 0.2 | 100 | 5
-> added 2 lines |  | 6-4 | 30 |  | 0.15 | 200 | 6.6667
-> added 1 line |  | 6-2 | 30 |  | 0.3 | 100 | 3.3333
|  |  | Pg | Pl | 0.265
|  | 1 | 50 | 80 |  | 1.964 |  |  | 9.1667 |  | -2.5 | 0 | -1.6667 | -5 | 0
|  | 2 | 0 | 240 |  |  |  |  | -2.5 |  | 13.3333 | -5 | -2.5 | 0 | -3.3333
|  | 3 | 165 | 40 |  |  |  | B= | 0 |  | -5 | 10 | 0 | -5 | 0
|  | 4 | 0 | 160 |  |  |  |  | -1.6667 |  | -2.5 | 0 | 10.8333 | 0 | -6.6667
|  | 5 | 0 | 240 |  |  |  |  | -5 |  | 0 | -5 | 0 | 10 | 0
|  | 6 | 545 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -3.3333 | 0 | -6.6667 | 0 | 10
|  |  | 760 | 760
|  | B | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 6
|  |  |  | 0.5 |  |  | 0.11255 |  |  |  | 1: -0.3; 4: 0; 5: 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0.31745 |  |  |  | 1: 0.086; 4: 2.486; 5: 2.14 | 0 | 0 | 0 | -1
|  |  | Pg | 1.65 |  | theta | 0.2 |  | B*theta |  | 0.41275 |  | K*Pd | -0.83725 | -0.61 |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0.32285 |  |  |  | 1: -1.6; 4: 0; 5: 3.31 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1: -1.5627; 4: 0.83725; 5: 0.61 | -1 | -1 | -1 | 0
|  |  |  | 5.45 |  |  | 0.61745 |  |  |  | 1: 2.964; 4: -2.486; 5: -5.45
[12 empty] | PD | cost
[11 empty] | 6-2 | 2.486 | 150 | MOST NEEDED
| objective | 456.625 | [8 empty] | 1: 6-4; 2: 0; 3: 150
[11 empty] | 6-5 | 0 | 305
[11 empty] | 3-5 | 0.83725 | 100
| Constraint 1 | Power eq |  | Pg | -BTheta | +KtPd | Pl | R1
|  |  | 1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0
|  |  | 2 | 0 | -0.086 | 2.486 | 2.4 | 0 | [10 empty] | 83.725
|  |  | 3 | 1.65 | -0.41275 | -0.83725 | 0.4 | -5.5511e-16 | [11 empty] | 56.275
|  |  | 4 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | -3.9968e-15
|  |  | 5 | 0 | 1.5627 | 0.83725 | 2.4 | 0 | [10 empty] | 100
|  |  | 6 | 5.45 | -2.964 | -2.486 | 0 | 3.5527e-15 | [11 empty] | 51.225
|  | T=QH | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1-2 |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.725
| 1-4 |  | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 1-5 | Q= | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | H= | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 35.05
| 2-3 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0
| 2-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |  |  |  | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0
| 3-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0
| 6-4 | [7 empty] | 6.6667 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1
| 6-2 | [8 empty] | 3.3333 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |  | 248.6
|  | T= | 2.5 | -2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 1.35
|  |  | 1.6667 | 0 | 0 | -1.6667 | 0 | 0 | [10 empty] | 100
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0
|  |  | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 196.4
|  |  | 0 | 2.5 | 0 | -2.5 | 0 | 0 |  |  |  | 1: PF=
|  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 |  |  | -1 | 1: -0.51225; 2: 1; 3: 1-2
|  |  | 0 | 0 | 0 | -6.6667 | 0 | 6.6667 |  |  | -0.8 | 1: -0.3505; 2: 0.8; 3: 1-4 |  |  | 0
|  |  | 0 | -3.3333 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 |  |  | -1 | 1: 0.56275; 2: 1; 3: 1-5
[11 empty] | -1 | 1: 0.58725; 2: 1; 3: 2-3
[11 empty] | -1 | 1: -0.0135; 2: 1; 3: 2-4
[11 empty] | -1 | 1: 1; 2: 1; 3: 3-5
[11 empty] | -2 | 1: 1.964; 2: 2; 3: 6-4
[11 empty] | -1 | 1: 1; 2: 1; 3: 6-2
165MW
240 MW
40 MW
3
5
50 MW
80 MW
1
240 MW
4
6
545MW
160 MW
2
Mas
Necesario
Limitado
Limitado

## iteración 3
Garver 6-bus example
|  |  | length |  | x | cap mw | B=1/X |  | K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 1-2 | 40 |  | 0.4 | 100 | 2.5 |  | 6-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1
|  | 1-4 | 60 |  | 0.6 | 80 | 1.6667 |  | 6-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1
|  | 1-5 | 20 |  | 0.2 | 100 | 5 |  | 6-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1
|  | 2-3 | 20 |  | 0.2 | 100 | 5 |  | 3-5 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0
|  | 2-4 | 40 |  | 0.4 | 100 | 2.5
|  | 3-5 | 20 |  | 0.2 | 100 | 5
-> added 2 lines |  | 6-4 | 30 |  | 0.15 | 200 | 6.6667
|  |  | Pg | Pl | 0.265 |  |  |  |  | 6: ctr+U cmd retun
|  | 1 | 50 | 80 |  | 2 |  |  | 9.1667 | -2.5 | 0 | -1.6667 | -5 | 0 |  | 0.45968 | 0.34355 | 0.38226 | 0.15 | 0.42097
|  | 2 | 0 | 240 |  |  |  |  | -2.5 | 10 | -5 | -2.5 | 0 | 0 |  | 0.34355 | 0.42097 | 0.39516 | 0.15 | 0.36935
|  | 3 | 165 | 40 |  |  |  | B= | 0 | -5 | 10 | 0 | -5 | 0 |  | 0.38226 | 0.39516 | 0.52419 | 0.15 | 0.45323
|  | 4 | 0 | 160 |  |  |  |  | -1.6667 | -2.5 | 0 | 10.8333 | 0 | -6.6667 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
|  | 5 | 0 | 240 |  |  |  |  | -5 | 0 | -5 | 0 | 10 | 0 |  | 0.42097 | 0.36935 | 0.45323 | 0.15 | 0.5371
|  | 6 | 545 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -6.6667 | 0 | 6.6667
|  |  | 760 | 760
|  | B | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 6
|  |  |  | 0.5 |  |  | 0.1575 |  |  | 1: -0.3; 4: 0; 5: 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0.2725 |  |  | 1: -0.2625; 4: 2.1375; 5: 2.14 | 0 | 0 | 0 | -1
|  |  | Pg | 1.65 |  | theta | 0.2 |  | B*theta | 0.6375 |  | K*Pd | -0.6125 | -0.61 |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0.6375 |  |  | 1: -0.2875; 4: 1.3125; 5: 3.31 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1: -1.7875; 4: 0.6125; 5: 0.61 | -1 | -1 | -1 | 0
|  |  |  | 5.45 |  |  | 0.9375 |  |  | 1: 2; 4: -3.45; 5: -5.45
[11 empty] | PD | cost
[10 empty] | 6-2 | 2.1375 | 150 | MOST NEEDED
| objective | 578.75 | [7 empty] | 1: 6-4; 2: 1.3125; 3: 150
[10 empty] | 6-5 | 0 | 305
[10 empty] | 3-5 | 0.6125 | 100
| Constraint 1 | Power eq |  | Pg | -BTheta | +KtPd | Pl | R1
|  |  | 1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0.2625 | 2.1375 | 2.4 | 0
|  |  | 3 | 1.65 | -0.6375 | -0.6125 | 0.4 | 0 | [10 empty] | 61.25
|  |  | 4 | 0 | 0.2875 | 1.3125 | 1.6 | -2.2204e-15 | [11 empty] | 78.75
|  |  | 5 | 0 | 1.7875 | 0.6125 | 2.4 | 0
|  |  | 6 | 5.45 | -2 | -3.45 | 0 | 2.2204e-15 | [10 empty] | 100
28.75
|  | T=QH | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1-2 |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1-4 |  | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 36.25
| 1-5 | Q= | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | H= | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 2-3 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80
| 2-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |  |  | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0
| 3-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0
| 6-4 | [7 empty] | 6.6667 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1
|  | T= | 2.5 | -2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.6667 | 0 | 0 | -1.6667 | 0 | 0 | [10 empty] | 213.75
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 91.25
|  |  | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 2.5 | 0 | -2.5 | 0 | 0 |  |  | 1: PF=
|  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 |  | -1 | -0.2875 | 1 | 1-2 | -28.75 | -28.75 |  |  |  |  | 200
|  |  | 0 | 0 | 0 | -6.6667 | 0 | 6.6667 |  | -0.8 | -0.8 | 0.8 | 1-4 | -80 | -80
[10 empty] | -1 | 0.7875 | 1 | 1-5 | 78.75 | 78.75
[10 empty] | -1 | 0.3625 | 1 | 2-3 | 36.25 | 36.25 |  |  |  |  | 131.25
[10 empty] | -1 | -0.9125 | 1 | 2-4 | -91.25 | -91.25
[10 empty] | -1 | 1 | 1 | 3-5 | 100 | 100
[10 empty] | -2 | 2 | 2 | 6-4 | 200
165MW
240 MW
40 MW
3
5
50 MW
80 MW
1
240 MW
4
6
545MW
160 MW
2
Mas
Necesario
Limitado
Limitado

## iteración2
Garver 6-bus example
|  |  | length | r | x | cap mw | B=1/X |  | K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 1-2 | 40 | 0.1 | 0.4 | 100 | 2.5 |  | 6-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1
|  | 1-4 | 60 | 0.15 | 0.6 | 80 | 1.6667 |  | 6-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1
|  | 1-5 | 20 | 0.05 | 0.2 | 100 | 5 |  | 6-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1
|  | 2-3 | 20 | 0.05 | 0.2 | 100 | 5 |  | 3-5 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0
|  | 2-4 | 40 | 0.1 | 0.4 | 100 | 2.5
|  | 3-5 | 20 | 0.05 | 0.2 | 100 | 5
-> added |  | 6-4 | 30 | 0.05 | 0.3 | 100 | 3.3333
|  |  | Pg | Pl | 0.265 |  |  |  |  | 6: ctr+U cmd retun
|  | 1 | 50 | 80 |  | 1 |  |  | 9.1667 | -2.5 | 0 | -1.6667 | -5 | 0 |  | 0.60968 | 0.49355 | 0.53226 | 0.3 | 0.57097
|  | 2 | 0 | 240 |  |  |  |  | -2.5 | 10 | -5 | -2.5 | 0 | 0 |  | 0.49355 | 0.57097 | 0.54516 | 0.3 | 0.51935
|  | 3 | 165 | 40 |  |  |  | B= | 0 | -5 | 10 | 0 | -5 | 0 |  | 0.53226 | 0.54516 | 0.67419 | 0.3 | 0.60323
|  | 4 | 0 | 160 |  |  |  |  | -1.6667 | -2.5 | 0 | 7.5 | 0 | -3.3333 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | 5 | 0 | 240 |  |  |  |  | -5 | 0 | -5 | 0 | 10 | 0 |  | 0.57097 | 0.51935 | 0.60323 | 0.3 | 0.6871
|  | 6 | 545 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -3.3333 | 0 | 3.3333
|  |  | 760 | 760
|  | B | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 6
|  |  |  | 0.5 |  |  | 0.1575 |  |  | 1: -0.3; 4: 0; 5: 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0.2725 |  |  | 1: -0.2625; 4: 2.1375; 5: 2.14 | 0 | 0 | 0 | -1
|  |  | Pg | 1.65 |  | theta | 0.2 |  | B*theta | 0.6375 |  | K*Pd | -0.6125 | -0.61 |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0.6375 |  |  | 1: 0.7125; 4: 2.3125; 5: 3.31 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1: -1.7875; 4: 0.6125; 5: 0.61 | -1 | -1 | -1 | 0
|  |  |  | 5.45 |  |  | 0.9375 |  |  | 1: 1; 4: -4.45; 5: -5.45
[11 empty] | PD | cost
[10 empty] | 6-2 | 2.1375 | 150
| objective | 728.75 | [7 empty] | 6-4 | 2.3125 | 150 | MOST NEEDED
[10 empty] | 6-5 | 0 | 305
[10 empty] | 3-5 | 0.6125 | 100
| Constraint 1 | Power eq |  | Pg | -BTheta | +KtPd | Pl | R1
|  |  | 1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0.2625 | 2.1375 | 2.4 | 0
|  |  | 3 | 1.65 | -0.6375 | -0.6125 | 0.4 | 0 | [10 empty] | 61.25
|  |  | 4 | 0 | -0.7125 | 2.3125 | 1.6 | 0 | [11 empty] | 78.75
|  |  | 5 | 0 | 1.7875 | 0.6125 | 2.4 | 0
|  |  | 6 | 5.45 | -1 | -4.45 | 0 | 1.7764e-15 | [10 empty] | 100
28.75
|  | T=QH | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0
| 1-2 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1-4 | 2 | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 36.25
| 1-5 | Q= | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | H= | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 2-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80
| 2-4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |  |  | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0
| 3-5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0
| 6-4 | [7 empty] | 3.3333 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1
|  | T= | 2.5 | -2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.6667 | 0 | 0 | -1.6667 | 0 | 0 | [10 empty] | 213.75
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 91.25
|  |  | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 2.5 | 0 | -2.5 | 0 | 0 |  |  | 1: PF=
|  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 |  | -1 | -0.2875 | 1 | 1-2 | -28.75 | -28.75 |  |  |  |  | 100
|  |  | 0 | 0 | 0 | -3.3333 | 0 | 3.3333 |  | -0.8 | -0.8 | 0.8 | 1-4 | -80 | -80
[10 empty] | -1 | 0.7875 | 1 | 1-5 | 78.75 | 78.75 |  |  |  |  | 231.25
[10 empty] | -1 | 0.3625 | 1 | 2-3 | 36.25 | 36.25
[10 empty] | -1 | -0.9125 | 1 | 2-4 | -91.25 | -91.25
[10 empty] | -1 | 1 | 1 | 3-5 | 100 | 100
[10 empty] | -1 | 1 | 1 | 6-4 | 100
165MW
240 MW
40 MW
3
5
50 MW
80 MW
1
240 MW
4
6
545MW
160 MW
2
Mas Necesario
Limitado
Limitado

## iteración1
Garver 6-bus example
|  |  | length | r | x | cap mw | B=1/X |  | K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 1-2 | 40 | 0.1 | 0.4 | 100 | 2.5 |  | 6-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1
|  | 1-4 | 60 | 0.15 | 0.6 | 80 | 1.6667 |  | 6-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1
|  | 1-5 | 20 | 0.05 | 0.2 | 100 | 5 |  | 6-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1
|  | 2-3 | 20 | 0.05 | 0.2 | 100 | 5 |  | 3-5 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0
|  | 2-4 | 40 | 0.1 | 0.4 | 100 | 2.5
|  | 3-5 | 20 | 0.05 | 0.2 | 100 | 5
|  |  | Pg | Pl | [5 empty] | 6: ctr+U cmd retun
|  | 1 | 50 | 80 |  |  |  |  | 9.1667 | -2.5 | 0 | -1.6667 | -5 |  |  | 4.5036e+14 | 4.5036e+14 | 4.5036e+14 | 4.5036e+14 | 4.5036e+14
|  | 2 | 0 | 240 |  |  |  |  | -2.5 | 10 | -5 | -2.5 | 0 |  |  | 4.5036e+14 | 4.5036e+14 | 4.5036e+14 | 4.5036e+14 | 4.5036e+14
|  | 3 | 165 | 40 |  |  |  | B= | 0 | -5 | 10 | 0 | -5 |  |  | 4.5036e+14 | 4.5036e+14 | 4.5036e+14 | 4.5036e+14 | 4.5036e+14
|  | 4 | 0 | 160 |  |  |  |  | -1.6667 | -2.5 | 0 | 4.1667 | 0 |  |  | 4.5036e+14 | 4.5036e+14 | 4.5036e+14 | 4.5036e+14 | 4.5036e+14
|  | 5 | 0 | 240 |  |  |  |  | -5 | 0 | -5 | 0 | 10 |  |  | 4.5036e+14 | 4.5036e+14 | 4.5036e+14 | 4.5036e+14 | 4.5036e+14
|  | 6 | 545 | 0
|  |  | 760 | 760
|  | B | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 6
|  |  |  | 0.5 |  |  | 0.1575 |  |  | 1: -0.3; 4: 0; 5: 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0.2725 |  |  | 1: -0.2625; 4: 2.1375; 5: 2.14 | 0 | 0 | 0 | -1
|  |  | Pg | 1.65 |  | theta | 0.2 |  | B*theta | 0.6375 |  | K*Pd | -0.6125 | -0.61 |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0.6375 |  |  | 1: 1.7125; 4: 3.3125; 5: 3.31 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1: -1.7875; 4: 0.6125; 5: 0.61 | -1 | -1 | -1 | 0
|  |  |  | 5.45 | [5 empty] | 4: -5.45; 5: -5.45
[11 empty] | PD | cost
[10 empty] | 6-2 | 2.1375 | 150
| objective | 878.75 | [7 empty] | 6-4 | 3.3125 | 150 | MOST NEEDED
[10 empty] | 1: 6-5; 2: 0; 3: 305 |  |  |  | 61.25
[10 empty] | 1: 3-5; 2: 0.6125; 3: 100 |  |  |  |  | 78.75
| Constraint 1 | Power eq |  | Pg | -BTheta | +KtPd | Pl | R1
|  |  | 1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0 | [10 empty] | 100
|  |  | 2 | 0 | 0.2625 | 2.1375 | 2.4 | 0 | [11 empty] | 28.75
|  |  | 3 | 1.65 | -0.6375 | -0.6125 | 0.4 | 0
|  |  | 4 | 0 | -1.7125 | 3.3125 | 1.6 | 0
|  |  | 5 | 0 | 1.7875 | 0.6125 | 2.4 | 0
|  |  | 6 | 5.45 | 0 | -5.45 | 0 | 0 | [9 empty] | 36.25
80
|  | T=QH | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1-2 |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -1 | 1 | 0 | 0 | 0
| 1-4 |  | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -1 | 0 | 0 | 1 | 0
| 1-5 | Q= | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | H= | -1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 2-3 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | -1 | 1 | 0 | 0
| 2-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |  |  | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
| 3-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 |  |  |  | 213.75
[10 empty] | 2: PF= |  |  |  |  | 91.25
|  | T= | 2.5 | -2.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1-2 | -1 | -0.2875 | 1 |  | -29 | -28.75
|  |  | 1.6667 | 0 | 0 | -1.6667 | 0 |  | 1-4 | -0.8 | -0.8 | 0.8 |  | -80 | -80 |  |  |  |  | 331.25
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 |  | 1-5 | -1 | 0.7875 | 1 |  | 79 | 78.75
|  |  | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 |  | 2-3 | -1 | 0.3625 | 1 |  | 36 | 36.25
|  |  | 0 | 2.5 | 0 | -2.5 | 0 |  | 2-4 | -1 | -0.9125 | 1 |  | -91 | -91.25
|  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 |  | 3-5 | -1 | 1 | 1 |  | 100 | 100
165MW
240 MW
40 MW
3
5
50 MW
80 MW
1
240 MW
4
6
545MW
160 MW
2
Mas Necesario
Limitado