## Hoja1
%% Store the results
Results(1,1)=InverB;%Investment NPV, USD | 1155880 | 598220 | 1548692 | 1543932 | 598220 | 1044420 | 1548692
Results(2,1)=LossesB;%Losses NPV, USD | 596361.588 | 1419233.2859 | 389493.3204 | 389493.3204 | 1419233.2859 | 696796.2288 | 389493.3204
Results(3,1)=ENSB;%ENS NPV, USD | 304285.7839 | 475749.2818 | 250122.0336 | 250122.0336 | 475749.2818 | 337972.9944 | 250122.0336
Results(4,1)=InverB+ENSB+LossesB;%Total NPV, USD | 2056527.3719 | 2493202.5677 | 2188307.354 | 2183547.354 | 2493202.5677 | 2079189.2231 | 2188307.354
Results(5,1)=EstimLosses;%Model (Estimated)Peak Power Losses in kW | 277.355 | 660.055 | 181.145 | 181.145 | 660.055 | 324.065 | 181.145
Results(6,1)=ActualLosses;%Actual Peak Power Losses in kW | 250.8641 | 660.83 | 176.7497 | 183.5503 | 660.83 | 396.8259 | 176.7497
Results(7,1)=ShareLosses;%percentage | 0.014254 | 0.037547 | 0.010043 | 0.010429 | 0.037547 | 0.022547 | 0.010043
Results(8,1)=SAIFI;%system average iterruption frequencyin faults/customer/year | 0.0083459 | 0.011181 | 0.0072374 | 0.0072374 | 0.011181 | 0.0091486 | 0.0072374
Results(9,1)=SAIDI;%system average iterruption duration hours/customer/year | 0.070437 | 0.11013 | 0.057899 | 0.057899 | 0.11013 | 0.078235 | 0.057899
Results(10,1)=CAIDI;%customer average iterruption duration hours/customer/year | 8.4397 | 9.8496 | 8 | 8 | 9.8496 | 8.5515 | 8
Results(11,1)=TotalENS;%Energy Not Supplied in kWh/yr | 619.8436 | 969.1223 | 509.5096 | 509.5096 | 969.1223 | 688.4659 | 509.5096
Results(12,1)=ASAI;%Average Service Availability Index (%) | 99.9992 | 99.9987 | 99.9993 | 99.9993 | 99.9987 | 99.9991 | 99.9993
Results(13,1)=we1;%weight investment | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
Results(14,1)=we2;%weight losses | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
Results(15,1)=we3;%weight ENS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1