## CASE 1 1 1
Line | lambda (F/yr) | r (h) |  | Uline( h) | Pflow MVA
A | 0.00084096 | 8 |  | 0.0067277 | 11 | 11 | 29.6018 | 0.0092506 | 0.074004 |  | LadFactor | 0.5
B | 0.00084096 | 8 |  | 0.0067277 | 11 | 11 | 29.6018 | 0.0092506 | 0.074004 |  | PowerFactor | 0.8
F | 0.0058867 | 10 |  | 0.058867 | 3 | 3 | 70.6406 | 0.01766 | 0.1766
H | 0.0075686 | 10 |  | 0.075686 | 3 | 3 | 90.8237 | 0.022706 | 0.22706
C | 0.0039245 | 8 |  | 0.031396 | 10 | 10 | 125.5834 | 0.039245 | 0.31396
D | 0.0042048 | 8 |  | 0.033638 | 10 | 10 | 134.5536 | 0.042048 | 0.33638
E | 0.0039245 | 8 |  | 0.031396 | 5 | 5 | 62.7917 | 0.019622 | 0.15698
G | 0.0047654 | 8 |  | 0.038124 | 5 | 5 | 76.247 | 0.023827 | 0.19062
|  |  |  | 0.28256 |  |  | 619.8436 | 0.0083459 | 0.070437
[7 empty] | EENS= | SAIFI | SAIDI
[7 empty] | kWh/yr | f/yr | h/yr
| Load MVA | Nusuarios |  |  | lambda_L f/yr | r_L (h) | U_L h/y |  | ENS kWh
L1 | 1 | 1 | 2920 |  | 0.00084096 | 8 | 0.0067277 |  | 2.6911 | 0.00084096 |  | 0.0067277 | 0.0067277 | 0.00084096
L2 | 1 | 1 | 2920 |  | 0.00084096 | 8 | 0.0067277 |  | 2.6911 | 0.00084096 |  | 0.0067277 | 0.0067277 | 0.00084096
L3 | 2 | 2 | 5840 |  | 0.0047654 | 8 | 0.038124 |  | 30.4988 | 0.0095309 |  | 0.076247 | 0.076247 | 0.0095309
L4 | 5 | 5 | 14600 |  | 0.0086899 | 8 | 0.069519 |  | 139.0387 | 0.04345 |  | 0.3476 | 0.3476 | 0.04345
L5 | 2 | 2 | 5840 |  | 0.0050458 | 8 | 0.040366 |  | 32.2929 | 0.010092 |  | 0.080732 | 0.080732 | 0.010092
L6 | 3 | 3 | 8760 |  | 0.010652 | 9.1053 | 0.096991 |  | 116.3889 | 0.031956 |  | 0.29097 | 0.29097 | 0.031956
L7 | 5 | 5 | 14600 |  | 0.0098112 | 8 | 0.07849 |  | 156.9792 | 0.049056 |  | 0.39245 | 0.39245 | 0.049056
L8 | 3 | 3 | 8760 |  | 0.012614 | 9.2 | 0.11605 |  | 139.263 | 0.037843 |  | 0.34816 | 0.34816 | 0.037843
| 22 | 22 | 64240 | [5 empty] | 619.8436 | 0.0083459 |  | 0.070437 | 1.5496 | 0.18361
[9 empty] | EENS= | SAIFI= |  | SAIDI= | 8.4397
CAIDI
Usys | 0.070437 | h/year
lambda_sys | 0.031956 | f/yr
r_sys | 2.2041 | hours
ASAI | 100%
ASAI | 100%
EnergyLoad | 77088000
ShareENS | 0.0008041%